附件A: 湘雅常德医院零散布线技术参数

- 总体要求

所有需要零散综合网络布线的区域，网络综合布线要求从各区域所属弱电井配线架（在所属弱电井现有资源不够的情况下，需由中标方提供配线架）引出，至各科室指定位置，办公区域内裸露网线需采用理线槽理线，天花板及地面下需采用PVC穿线管，墙面使用六类非屏蔽模块。所有设备技术要求与现有网络产品兼容，能实现统一管理。

- 项目具体技术要求

六类非屏蔽双绞线

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | Ø 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽。 Ø 支持千兆以太网应用。 Ø 骨芯结构：十字龙骨芯，提供更稳定的性能及线缆支撑。 Ø 线芯规格：24AWG/23AWG无氧铜。 Ø 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE，厚度0.2mm。 Ø 护套材料：可提供PVC或 阻燃LSZH或 室外聚乙烯LDPE。 Ø 线缆包装：可提供带轴包装和采用REELEX技术包装。 Ø 最大承受拉力：11.34Kg。 Ø 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。 Ø 安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 Ø 具有CE认证，并可提供认证报告文件。 Ø 具有REACH认证，并提供认证报告文件。 Ø 符合RoHS欧盟环保认证，并提供认证报告文件。 Ø使用国内或国外一线品牌 Ø需提供产品原厂出货证明 |

六类非屏蔽模块

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 六类非屏蔽模块 | Ø 性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准。 Ø 采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。 Ø 无焊锡栽针技术，绿色环保。 Ø 可分别提供90°和180°IDC端接方式的模块，方便不同环境的应用。 Ø 支持22-24AWG线规双绞线端接。 Ø 8根插针50μ〞镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔。 Ø 模块可直接安装防尘盖，更有效的保护了模块。 Ø 具有外观专利证书，并可提供证书报告文件 Ø 具有CE认证，并可提供认证报告文件。 Ø 具有UL认证，并可提供证书报告文件。 Ø 可提供7种颜色选择，方便信息端口彩色化管理。 Ø 工作温度：－10至+60℃ Ø使用国内或国外一线品牌 Ø需提供产品原厂出货证明 |

PVC穿线管

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| PVC穿线管 | Ø 符合公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-2000 Ø 使用环境温度为-15℃～+40℃。 Ø 穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。 热膨胀系数小，不收缩变形。 Ø 防火阻燃 Ø 抗老化性好，正常使用寿命50年以上 |

- 项目实施要求

（一）设备安装

本项目包含的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。要求如下：

- 施工单位应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 施工单位在网络布线的实施工作上必须严格按照医院所列路径进行，不得擅自更改布线路径，如在实际工作上遇到特殊情况需要更改布线路径的，需征得招标单位同意方可进行。

- 施工单位在信息点布线工作实施后必须完善相关标签。

（二）网络测试

网络安装完成后，必须进行如下测试工作：

新布网点测试：对于新布网点工作完成后，双方工作人员共同对所布新网点进行测试，施工单位需保证线路通畅。

- 售后服务要求

- 所有项目相关设备及随附产品均需提供至少1年保修期。

- 保修期内，所有设备及配件维修、维护等均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

- 产品要求

所提供的各项产品必须是手续合法完整、渠道正规的厂商产品。

五、其他

医院以招标价格按照实际布线点位数量结算，合作期为一年。